## Sheet1
序号 | 标的物名称 | 标的主要技术要求 | 标的主要服务要求 | 数量 | 套
1 | 废水处理设备 | 1.废水收集箱 （1）规格：1200*2500 （2）容量：3m³ （3）材质：防腐材质 | 1.需日常巡查废水收集箱是否泄露。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 2.防腐蚀自吸泵 （1）规格：Q=6m³/h，H=18m，W=1500w （2）型号：304SS | 1.日常巡检泵体是否存在异响、堵塞。 2.维护泵体，保持正常工作状态 3.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★3.混凝系统 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=1.1m³ | 日常巡检，根据水质需求1.添加药剂。 2.浓度范围：1%~5%。 3.清洗药箱。 4.每两周检查1次。 | 1 | 套
|  | ★4.酸液箱 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=50L | 日常巡检，根据水质需求1.添加药剂 2.浓度范围：0~25%。 3.清洗药箱。 4.每两周检查1次。 | 1 | 套
|  | ★5.碱液箱 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=50L | 日常巡检，根据水质需求1.添加药剂。 2.浓度范围：0~25%。 3.清洗药箱。 4.每两周检查1次。 | 1 | 套
|  | ★6.重金属螯合剂药箱 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=50L | 日常巡检，根据水质需求1.添加药剂。 2.浓度范围：1%~5%。 3.清洗药箱。 4.每两周检查1次。 | 1 | 套
|  | ★7.混凝剂药箱 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=50L | 日常巡检，根据水质需求1.添加助凝剂。 2.清洗药箱。 3.每两周检查1次。 | 1 | 套
|  | 8.加药电磁计量泵 （1）PVDF泵头、陶瓷球 （2）规格：Q=12L，H=3m，W=80w | 1.日常巡检泵体是否存在异响、堵塞。 2.维护泵体，保持正常工作状态。 3.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 9.固液分离装置 （1）型号：304SS | 1.日常巡检固液是否正常分离。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 10.污泥泵 （1）规格：Q=10m³/h，H=16m （2）功率1100w | 1.日常巡检泵体是否存在异响、堵塞。 2.维护泵体，保持正常工作状态。 3.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★11.袋式过滤器 （1）型号：304SS | 日常巡检，根据实际需求 1.更滑过滤袋 2.维护设备正常运行。 3.每周检查1次。 | 1 | 套
|  | 12.臭氧发生池 （1）材质：PP材质 （2）规格：V=1.1m³ | 1.日常巡检，维护设备正常运行。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 13.臭氧发生器 （1）规格：10GH | 1.日常巡检，维护设备正常运行。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 14.增压泵 （1）Q=8m³/h，H=45m （2）功率2200w | 1.日常巡检泵体是否存在异响、堵塞。 2.维护泵体，保持正常工作状态。 3.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 15.催化微电解质装置 | 1.根据实际需求，更换微电解填料，2次/年。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★16.浅层介质过滤 （1）1252FRP滤罐、滤料、自动反洗过滤网 | 1.根据实际需求，更换浅层介质滤料，2次/年。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★17.多功能处理滤罐 （1）1252FRP滤罐、滤料、自动反洗过滤网 | 1.根据实际需求，更换多功能填料，2次/年。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★18.聚合物处理系统 （1）1252FRP滤罐、滤料、自动反洗过滤网 | 1.根据实际需求，更换聚合物滤料，2次/年。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★19.纳米过滤器 （1）材质：PP棉 | 1.根据实际需求，更换PP棉，2次/年，单次6根。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★20.新型膜处理装置 | 1.根据实际需求，更换超滤膜HM190，2次/年，单次3套。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 21.紫外光氧化消毒装置 | 1.日常巡检，维护设备正常运行。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | 22.PLC全自动智能化控制系统 | 1.日常巡检，维护系统正常运行。 2.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★23.PH仪表 | 1.日常巡检，维护设备正常运行。 2.PH探头定期矫正，3次/年。 3.每月检查1次。 | 1 | 套
|  | ★24.流量计 | 1.日常巡检，维护设备正常运行。 2.根据实际情况，进行设备清洗。 3.每月检查1次。 | 1 | 套
2 | 废气处理装置 | ★1.玻璃钢风机 （1）避震器：弹簧避震器 （2）相对底座：Q235+EPOXY（防锈） 外壳材质：FRP耐酸碱VinylEster树脂制作 （3）叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster树脂制作 （4）轴心材质：45#钢 | 日常巡检，根据实际情况1.进行机油更换。 2.进行皮带更换。 3.维护设备正常运行。 4.每月检查1次。 | 10 | 套
|  | ★2.PP活性炭箱 | 日常巡检，根据实际情况1.进行活性炭更换，2次/年。 2.维护设备正常运行。 3.每月检查1次 | 7 | 套
|  | ★3.PP卧室塔（喷淋塔） | 日常巡检，根据实际情况1.进行药剂添加。 2.水箱清洗换水 3.维护设备正常运行。 4.每两周周检查1次 | 10 | 套
3 | 废水、废气检测 | ★1.废水、废气检测 | 一年一次